ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

Технологическая карта разработана на замену внутренних трубопроводов водоснабжения

(холодной,горячей воды) из стальных (оцинкованных)труб с заменой запорной арматуры в

многоэтажном жилом доме.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТНОГО ПРОЦЕССА

2.1 До начала ремонтных работ в помещениях кухонь и санитарных узлов  должны быть

вскрыты ниши (каналы), в которых проходили старые стояки водоснабжения(при условии,

что первоначально стояки располагались в нишах (каналах).

2.2. Перекрывается подача воды в ремонтируемый участок, производится слив воды из

системы; демонтируются сантехнические приборы, мешающие выполнению работ.

2.3 В начале производят демонтаж старого стояка, арматуры, выколачивают из перекрытий

остатки старого трубопровода (если через  перекрытия трубопровод проходил не в гильзах),

убирают демонтированные части трубопровода из помещений, где производится ремонт.

2.4 При необходимости делаются дополнительные отверстия в перегородках, перекрытиях,

стенах или раздалбливаются  прежние отверстия  для  прокладки труб.

Укладка труб ведется на опоры (подвижные и неподвижные).

2.5 Вначале устанавливают стояки, затем делают подключение к приборам.

2.6 Монтаж трубопроводов водоснабжения начинают по окончании сборки

канализационных стояков (при одновременном ремонте внутреннего водопровода и

канализации).

Соединение оцинкованных труб выполняются при помощи сварки.

Соединение стальных труб выполняют  электросваркой (применение газовой  сварки                                                                   допускается для труб, диаметром до 25мм и толщиной стенки до 4мм)

Сварные стыки должны располагаться  не ближе 500 мм от опор. После укладки второго и

каждого последующего звена сварщик производит сварку  стыка.

2.7  Каждый сварной стык, смежный с фланцем, выполняется после равномерной затяжки

всех болтов на фланцах.

2.8 Санитарно-технические приборы устанавливаются после окончания монтажа

трубопроводов. Чугунные и стальные раковины крепят к стене шурупами. Фаянсовые

умывальники устанавливают на чугунных кронштейнах, которые крепят к стенам шурупами.

2.9 Перед установкой водоразборной арматуры проверяют ее герметичность

(просматривают прокладки, пришлифовку клапанов, сальниковые набивки ).

2.10 Смонтированные системы внутреннего водопровода подвергаются испытанию

давлением на прочность и герметичность.

2.11 Работы по замене внутренних трубопроводов, замене  приборов, испытанию сетей,

установки арматуры выполняет звено в составе трех человек: сварщик 4 разряда-1чел;

слесарь 4 разряда-1чел; 3 разряда-1чел.

2.12 Требования к качеству работ:

- крепление стояков хомутами или крючьями в одном помещении должны быть на одном

уровне;

- при параллельной прокладке трубопроводов горячего и холодного водоснабжения

холодная труба должна быть расположена снизу или слева от трубы горячего

водоснабжения;

- расстояния от поверхности штукатурки или облицовки до оси стояков и горизонтальных

систем холодного и горячего водоснабжения должны составлять  при диаметре  труб до 32

мм - 35 мм, а при диаметре  40-50 мм - 50 мм.

- при приемке работ внешнему осмотру подлежат все сварные швы;

нормативные допуски: допускаемые смещения кромок в стыке для труб с толщиной стенок:

до 5мм - 1мм; 5-6мм - 1-1,5мм; 7-8мм - 1,5-2мм; 9-14мм - 2-2,5мм.

- при температуре наружного воздуха ниже -20"С сварка стыков  выполняется по

специальной технологии,а при температуре ниже -30"С с применением подогрева шва и

прилегающих к нему участков труб.

3. При выполнении работ надлежит соблюдать следующие правила техники               безопасности:

а) при работе со сварщиком слесарь-сантехник должен пользоваться защитными очками;

б) запрещается  монтаж и сварка  труб в  подвешенном  состоянии без подкладки;

в) при работе около токоведущих проводов необходимо их отключение, а при

невозможности отключения - ограждение;

г) во время грозы работы прекращаются, работающие удаляются от труб в безопасное

место;

д) монтаж  трубопроводов и оборудования, располагающихся  на высоте более 1,5 м от

пола, производить с инвентарных подмостей, имеющих  ограждение;

е) пробивку отверстий в строительных конструкциях производить в защитных очках;

ж) запрещается  трубы и трубные заготовки прислонять к стене;

з) ремонтные работы производить в рукавицах;

и) запрещается при сборке резьбовых соединений работать ключами со  сработанными

губками;

к) запрещается надевать обрезки труб на ручки трубных ключей с целью  увеличению силы,

прилагаемой к ключам;

л) при сварочных работах соблюдать противопожарные мероприятия.

при сварочных работах электросварочный аппарат располагать в стороне от проходов и

проездов, корпус его должен быть обязательно  заземлен; состояние  изоляции сварочного

оборудования, рукоятки электродержателя  должно отвечать нормам электробезопасности.

Перед началом производства работ составляют опись работ и ведомость, в

которой уточняют потребность в материалах.

4.  Основные материалы:

трубы стальные (оцинкованные)

фасонные и соединительные части к трубам

крепления

проволока сварочная

кислород технический газообразный

ацетилен технический газообразный

электроды

5.   Основной инструмент, приспособления:

гидравлический пресс

аппарат для газовой сварки и резки

манометр

электродрель

ключ гаечный раздвижной

ключ трубный

молоток слесарный

метр стальной

набор слесарных инструментов